## 2016
Форма 9. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям
2016 год
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр) | 0
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) | 0
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации | см. расчет
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) | -
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней) | -
Вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации (с указанием такого источника или тепловой сети и даты вывода из эксплуатации)** | 0
Основания приостановления, ограничения и прекращения режима потребления тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"*** (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 34, ст. 4734; 2016, N 2, ст. 403; N 22, ст. 3228; N 29, ст. 4837; N 49, ст. 6906; 2017, N 8, ст. 1230) | -

## расчет1
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения
Филиал "Краснодарское военно-энергетическое предприятие" АО "РАМО-М"
г. Краснодар
№ п/п | Наименование показателя | факт 2016 г.
1. | Фактические значения показателей надежности объектов системы централизованного теплоснабжения
1.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0
| фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях за год | 0
| суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении на начало года, км | 4.5985
| суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году, км | 0
| общая протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км | 4.5985
1.2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0
| фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0
| суммарная мощность источников тепловой энергии на начало года, Гкал/час | 47.94
| суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию, Гкал/час | 0
| общая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час | 47.94
2. | Фактические значения показателей энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
2.1. | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, тут/Гкал | 0.17322
2.2. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 1.9252
2.2.1. | материальнaя характеристикa тепловой сети, м2 | 1423.7644
2.3. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | 2741.004
| Директор | В.А.Благодер
| Помощник директора по экономическим вопросам | Н.М. Фазильжанова
| Начальник экономического отдела | Е.В. Кривнева
* определяется как сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров). Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети.

## расчет2
Анализ и оценка надежности системы теплоснабжения
Филиал "Краснодарское военно-энергетическое предприятие" АО "РАМО-М"
2017 год
Расчет призведен согласно Приказу Минрегиона России от 26.07.2013 №310 "Об устверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения"
№ п/п | Наименование показателя | Характеристика показателя | Порядок расчета | Интервал | Расчет | Значение показателя
1 | показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) | характеризует наличие или отсутствие резервного электропитания | - | Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения; Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения |  | 1
2 | показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) | характеризует наличие или отсутствие резервного водоснабжения | - | Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения; Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения |  | 1
3 | показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) | характеризует наличие или отсутствие резервного топливоснабжения | - | Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива; Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива |  | 1
4 | показатель надежности оборудования источников тепловой энергии (Ки) | характеризуется наличием или отсутствием акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду | - | Ки = 1,0 - при наличии акта; Ки = 0,5 - при наличии замечаний Ки = 0,2 - при отсутствии акта |  | 1
5 | показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей | - | Кб = 1,0 - полная обеспеченность; Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее; Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10% |  | 1
6 | показатель технического состояния тепловых сетей (Кс) | характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов |  | до 10 - Кс = 1,0 10-20 - Кс = 0,8 20-30 - Кс = 0,6 свыше 30 - Кс = 0,5 | Кс = (4,938-0)/4,938 = 1 | 1
где - протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации; - протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации
7 | показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:
7.1 | показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс) | характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением | Иотк тс = nотк / S | В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс) до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0; от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8; от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6; свыше 1,2 - Котк тс = 0,5 | Иотк тс = 0/4,938 = 0 | 1
где nотк - количество отказов за предыдущий год; S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].
7.2 | показатель интенсивности отказов теплового источника(Котк ит) | характеризуется количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением |  | В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит): до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0; от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8; от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6 | Иотк ит = (1,0+1,0+1,0)/3 = 1,0 | 0.6
8 | показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей |  |  | В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед): до 0,1% включительно - Кнед = 1,0; от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8; от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6; от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5; свыше 1,0% - Кнед = 0,2 | Qнед = 0 / 59322,652*100% = 0 | 1
где Qоткл - недоотпуск тепла; Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения
9 | показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) |  | определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0 |  | Кп = 25/31 = 0,8 | 0.80645
10 | показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) | характеризуется как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре |  |  |  | 1
где , - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования; n - число показателей, учтенных в числителе
11 | показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) |  | определяется как отношение фактического наличия к наличию по номенклатуре, но не более 1,0 |  |  | 1
12 | показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ |  | определяется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности |  |  | 1
13 | показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) | базируется на показателях: укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; наличия основных материально-технических ресурсов; укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ | Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист |  | Кгот=0,25*0,8+0,35*1,0+0,3*1,0+0,1*1,0=0,95 Кп, Км, Ктр - 0,75 и более | удовлетворительная готовность
14 | показатель качества теплоснабжения (Кж) | характеризует количество жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения |  | В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель качества (Кж): до 0,2 - Кж = 1,0; от 0,2 до 0,5 - Кж = 0,8; от 0,5 до 0,8 - Кж = 0,6; свыше 0,8 Кж = 0,4 | Ж = 0/32*100% = 0 | 1
где Дсумм - количество зданий, снабжаемых теплоэнергией от системы теплоснабжения; Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения
15 | оценка надежности систем теплоснабжения
15.1 | оценка надежности источников тепловой энергии |  |  | высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1; надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5; малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт; ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт | Кэ = Кв = Кт = Ки = 1 | высоконадежные
15.2 | оценка надежности тепловых сетей |  |  | высоконадежные - более 0,9; надежные - 0,75 - 0,89; малонадежные - 0,5 - 0,74; ненадежные - менее 0,5 |  | высоконадежные
15.3 | оценка надежности систем теплоснабжения в целом |  | определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей |  |  | высоконадежные
| Директор |  | В.А.Благодер
| Помощник директора по экономическим вопросам |  | Н.М. Фазильжанова
| Начальник экономического отдела |  | Е.В. Кривнева
Кэ + Кв + Кт
Иотк ит =
3
жал
=
сумм 100 %[%]
Д
Ж
Д
*